## Лист1
Технологический расход электроэнергии (мощности) - потери в электрических сетях на 2011-2013 год ОАО "ЛЕПСЕ"
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | План 2011 Год | Факт 2011 Год | План 2012 Год | План 2013 Январь | План 2013 Февраль | План 2013 Март | План 2013 Апрель | План 2013 Май | План 2013 Июнь | План 2013 Июль | План 2013 Август | План 2013 Сентябрь | План 2013 Октябрь | План 2013 Ноябрь | План 2013 Декабрь | План 2013 Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 33.24 | 30.42 | 34.88 | 3.63 | 3.21 | 2.86 | 2.72 | 2.44 | 2.23 | 2.37 | 2.51 | 2.79 | 3.31 | 3.63 | 3.18 | 34.88
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 2.47 | 2.96 | 3.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.4 | 0.42 | 0.48 | 3.39
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч | 2.47 | 2.96 | 3.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.4 | 0.42 | 0.48 | 3.39
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Относительные потери | % | 7.4308 | 9.7304 | 9.72 | 10.02 | 10.12 | 9.08 | 9.55 | 6.39 | 8.15 | 6.58 | 7.24 | 7.45 | 12.16 | 11.45 | 15.11 | 9.719
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 30.77 | 27.46 | 31.49 | 3.27 | 2.89 | 2.6 | 2.46 | 2.28 | 2.05 | 2.21 | 2.33 | 2.58 | 2.91 | 3.21 | 2.7 | 31.49
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч | 30.77 | 27.46 | 31.49 | 3.27 | 2.89 | 2.6 | 2.46 | 2.28 | 2.05 | 2.21 | 2.33 | 2.58 | 2.91 | 3.21 | 2.7 | 31.49
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 3.79 | 3.47 | 3.98 | 4.97 | 4.39 | 3.92 | 3.73 | 3.34 | 3.05 | 3.24 | 3.44 | 3.82 | 4.54 | 4.97 | 4.35 | 3.98
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.3875
6.1 | собственное потребление | МВт | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.3875
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Относительные потери | % | 7.3879 | 9.67 | 9.67 | 9.8592 | 10.0228 | 9.1837 | 9.6515 | 6.5868 | 8.1967 | 6.7901 | 7.2674 | 7.5916 | 12.1145 | 11.4688 | 14.9425 | 9.7362
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 3.51 | 3.13 | 3.6 | 4.48 | 3.95 | 3.56 | 3.37 | 3.12 | 2.8 | 3.02 | 3.19 | 3.53 | 3.99 | 4.4 | 3.7 | 3.5925
8.1 | собственного потребления | МВт | 3.51 | 3.13 | 3.6 | 4.48 | 3.95 | 3.56 | 3.37 | 3.12 | 2.8 | 3.02 | 3.19 | 3.53 | 3.99 | 4.4 | 3.7 | 3.5925
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Заявленная мощность | МВт | 3.51 | 3.47 | 3.98 | 4.97 | 4.39 | 3.92 | 3.73 | 3.34 | 3.05 | 3.24 | 3.44 | 3.82 | 4.54 | 4.97 | 4.35 | 3.98
9.1 | собственное потребление | МВт | 3.51 | 3.47 | 3.98 | 4.97 | 4.39 | 3.92 | 3.73 | 3.34 | 3.05 | 3.24 | 3.44 | 3.82 | 4.54 | 4.97 | 4.35 | 3.98
9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Присоединенная мощность | МВА | 4.1067 | 4.06 | 4.66 | 5.81 | 5.14 | 4.59 | 4.36 | 3.91 | 3.57 | 3.79 | 4.02 | 4.47 | 5.31 | 5.81 | 5.09 | 5.81
10.1 | собственное потребление | МВА | 4.1067 | 4.06 | 4.66 | 5.81 | 5.14 | 4.59 | 4.36 | 3.91 | 3.57 | 3.79 | 4.02 | 4.47 | 5.31 | 5.81 | 5.09 | 5.81
10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2
Мероприятитя по снижению потерь в сетях на 2012 год
№№пп | Наименование | Срок исполения | Источник финансирования
1. | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с числом трансформаторов более 2-х | постоянно | Эксплуатационные расходы
2. | Выравнивание нагрузок по фазам в сети 0,4кВ | постоянно | Эксплуатационные расходы
3. | Установка приборов с более высоким классом точности | по мере истечения срока поверки | Эксплуатационные расходы
4. | Увеличение ступеней регулирования КУ | постоянно | Эксплуатационные расходы
5. | Установка счетчиков на вводные устройства жилых домов | до 2014 года | Инвестиционная программа предприятия